## 表A.1 电能量数据标识编码表
表A.1 电能量数据标识编码表
ID |  |  |  | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读 | 写 | 数据内容 | 编程权限控制 | 备注
DI3 | DI2 | DI1 | DI0
00 | 01 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total active energy(+) of current month
00 | 01 | 00 | 01 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total active energy(+) of previous 1 month
00 | 01 | 00 | 02 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total active energy(+) of previous 2 month
00 | 01 | 00 | 03 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total active energy(+) of previous 3 month
00 | 01 | 00 | 04 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total active energy(+) of previous 4 month
00 | 01 | 00 | 05 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total active energy(+) of previous 5 month
00 | 01 | 00 | 06 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total active energy(+) of previous 6 month
有功四费率
00 | 01 | 01 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total active energy(+) of 1 rate
00 | 01 | 02 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total active energy(+) of 2 rate
00 | 01 | 03 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total active energy(+) of 3 rate
00 | 01 | 04 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total active energy(+) of 4 rate
无功四费率
00 | 03 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total Reactive energy(+) |  | 只适用于1P2W
00 | 03 | 01 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total Reactive energy(+) of 1 rate
00 | 03 | 02 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total Reactive energy(+) of 2 rate
00 | 03 | 03 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total Reactive energy(+) of 3 rate
00 | 03 | 04 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | * |  | Total Reactive energy(+) of 4 rate
END

## 表A.2 最大需量及发生时间数据标识编码表
表A.2 最大需量及发生时间数据标识编码表
ID |  |  |  | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读 | 写 | 数据内容 | 备注
DI3 | DI2 | DI1 | DI0
01 | 01 | 00 | 00 | XXXX.XXXXYYMMDDhhmm | 9 | kW | * |  | Total active MD(+) of current month
01 | 01 | 00 | 01 | XXXX.XXXXYYMMDDhhmm | 9 | kW | * |  | Total active MD(+) of previous 1 month
01 | 01 | 00 | 02 | XXXX.XXXXYYMMDDhhmm | 9 | kW | * |  | Total active MD(+) of previous 2 month
01 | 01 | 00 | 03 | XXXX.XXXXYYMMDDhhmm | 9 | kW | * |  | Total active MD(+) of previous 3 month
01 | 01 | 00 | 04 | XXXX.XXXXYYMMDDhhmm | 9 | kW | * |  | Total active MD(+) of previous 4 month
01 | 01 | 00 | 05 | XXXX.XXXXYYMMDDhhmm | 9 | kW | * |  | Total active MD(+) of previous 5 month
01 | 01 | 00 | 06 | XXXX.XXXXYYMMDDhhmm | 9 | kW | * |  | Total active MD(+) of previous 6 month
END

## 表A.3 变量数据标识编码表
表A.3 变量数据标识编码表
ID |  |  |  | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读 | 写 | 数据内容 | 备注
DI3 | DI2 | DI1 | DI0
02 | 01 | 01 | 00 | XXX.X | 2 | v | * |  | Voltage
02 | 02 | 01 | 00 | XXX.XXX | 3 | A | * |  | Current L路电流
02 | 03 | 01 | 00 | XX.XXXX | 3 | kW | * |  | Real active power 有功功率
02 | 06 | 01 | 00 | X.XXX | 2 |  | * |  | Power factor 功率因数
02 | 80 | 00 | 02 | XX.XX | 2 | Hz | * |  | 频率
END

## 表A.4 事件记录数据标识编码表
表A.4 事件记录数据标识编码表
ID |  |  |  | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读 | 写 | 数据内容 | 备注
DI3 | DI2 | DI1 | DI0
CLASS I 类事件记录
03 | 50 | 00 | 00 | NNNN | 2 |  | * |  | 需量复位总次数 | Val[HEX]
|  | 01 | 01 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | * |  | (最近1次记录) 发生时间 | String[HEX]+ String[RTC]+
|  |  | … | ... | ... |  | * |  | (最近2~9次记录) 略 | ...
|  |  | 0A | YYMMDDhhmmss | 6 |  | * |  | (最近10次记录) 发生时间 | String[HEX]+ String[RTC]+
03 | 56 | 00 | 00 | NNNN | 2 |  | * |  | 密码认证错误总次数 | Val[HEX]
|  | 01 | 01 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | * |  | (最近1次记录) 发生时间 | String[HEX]+ String[RTC]+
|  |  | … | ... | ... |  | * |  | (最近2~9次记录) 略
|  |  | 0A | YYMMDDhhmmss | 6 |  | * |  | (最近10次记录) 发生时间 | String[HEX]+ String[RTC]+
03 | 57 | 00 | 00 | NNNN | 2 |  | * |  | 时钟校准总次数 | Val[HEX]
|  | 01 | 01 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | * |  | (最近1次记录) 发生时间 | String[HEX]+ String[RTC]+
|  |  | … | ... | ... |  | * |  | (最近2~9次记录) 略
|  |  | 0A | YYMMDDhhmmss | 6 |  | * |  | (最近10次记录) 发生时间 | String[HEX]+ String[RTC]+
03 | 58 | 00 | 00 | NNNN | 2 |  | * |  | E2P出错次数 | Val[HEX]
|  | 01 | 01 | YYMMDDhhmmss | 6 |  | * |  | (最近1次记录) 发生时间 | String[HEX]+ String[RTC]+
|  |  | … | ... | ... |  | * |  | (最近2~9次记录) 略
|  |  | 0A | YYMMDDhhmmss | 6 |  | * |  | (最近10次记录) 发生时间 | String[HEX]+ String[RTC]+
CLASS II 类事件记录
03 | 36 | 00 | 00 | NNNN | 2 |  | * |  | 功率反向总次数 | Val[HEX]
|  | 00 | 01 | NNNNNNNN | 4 |  | * |  | 功率反向累计时间（秒） | Val[HEX]
|  | 01 | 01 | YYMMDDhhmmss+ YYMMDDhhmmss | 6+ 6 |  | * |  | (最近1次记录)事件标识码+ 发生时间+结束时间 | String[HEX]+ String[RTC]+ String[RTC]
|  |  |  | ... |  |  | * |  | (最近2~9次记录) 略
|  |  | 0A | YYMMDDhhmmss+ YYMMDDhhmmss | 6+ 6 |  | * |  | (最近10次记录)事件标识码+ 发生时间+结束时间 | String[HEX]+ String[RTC]+ String[RTC]
03 | 38 | 00 | 00 | NNNN | 2 |  | * |  | 电源掉电总次数 | Val[HEX]
|  | 00 | 01 | NNNNNNNN | 4 |  | * |  | 电源掉电累计时间（秒） | Val[HEX]
|  | 01 | 01 | YYMMDDhhmmss+ YYMMDDhhmmss | 6+ 6 |  | * |  | (最近1次记录) 发生时间+结束时间 | String[HEX]+ String[RTC]+ String[RTC]
|  |  |  | ... |  |  | * |  | (最近2~9次记录) 略
|  |  | 0A | YYMMDDhhmmss+ YYMMDDhhmmss | 6+ 6 |  | * |  | (最近10次记录) 发生时间+结束时间 | String[HEX]+ String[RTC]+ String[RTC]
03 | 59 | 00 | 00 | NNNN | 2 |  | * |  | 电池电压低次数 | Val[HEX]
03 | 59 | 00 | 01 | NNNNNNNN | 4 |  | * |  | 电池电压累计时间（秒） | Val[HEX]
|  | 01 | 01 | YYMMDDhhmmss | 6+ 6 |  | * |  | (最近1次记录) 发生时间+结束时间 | String[HEX]+ String[RTC]+
|  |  | … | ... | ... |  | * |  | (最近2~9次记录) 略
|  |  | 0A | YYMMDDhhmmss | 6+ 6 |  | * |  | (最近10次记录) 发生时间+结束时间 | String[HEX]+ String[RTC]+
03 | 45 | 00 | 00 | NNNN | 2 |  | * |  | 开外罩壳总次数 | Val[HEX]
|  | 00 | 01 | NNNNNNNN | 4 |  | * |  | 开外罩壳累计时间（秒） | Val[HEX]
|  | 01 | 01 | YYMMDDhhmmss+ YYMMDDhhmmss | 6+ 6 |  | * |  | (最近1次记录) 发生时间+结束时间 | String[HEX]+ String[RTC]+ String[RTC]
|  |  |  | ... |  |  | * |  | (最近2~9次记录) 略
|  |  | 0A | YYMMDDhhmmss+ YYMMDDhhmmss | 6+ 6 |  | * |  | (最近10次记录) 发生时间+结束时间 | String[HEX]+ String[RTC]+ String[RTC]
END

## 表 A.5 参变量数据标识编码表
表 A.5 参变量数据标识编码表
645-07 ID |  |  |  | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读 | 写 | 数据内容 | 备注
DI3 | DI2 | DI1 | DI0
RTC 数据
04 | 00 | 01 | 00 | YYMMDDWWhhmmss | 7 |  | * | * | 年月日星期时分秒
需量参数
04 | 00 | 01 | 03 | NN[0:1] | 2 | 分钟 | * | * | NN[0]需量周期;NN[1]滑差时间，16进制数据
显示类参数
04 | 00 | 03 | 02 | NN | 1 | 秒 | * | * | 自动循环显示时间，16进制数据
04 | 00 | 03 | 03 | NN | 1 |  | * | * | 电量显示格式（仅支持50和51可设） | 51：5位整数+1位小数 50:5位整数
04 | 04 | 01 | 00 | NN[0:6] | 7 |  | * | * | NN[0]：自动显示项目个数； 16进制数据 NN[1：6]：自动循环显示项目 ; 16进制数据 |  | 不使用
时段表参数（扩展为60）
04 | 00 | 08 | 01 | NN[7] | 7 | 时段表号 | * | * | 第1套周表信息（周1~周7使用的时段表号） | String[HEX] | 20190106新增
|  |  | 02 | NN[7] | 7 | 时段表号 | * | * | 第2套周表信息（周1~周7使用的时段表号） | String[HEX] | 20190106新增
|  |  | 03 | NN[7] | 7 | 时段表号 | * | * | 第3套周表信息（周1~周7使用的时段表号） | String[HEX] | 20190106新增
|  |  | 04 | NN[7] | 7 | 时段表号 | * | * | 第4套周表信息（周1~周7使用的时段表号） | String[HEX] | 20190106新增
04 | 01 | 00 | 01 | [hhmm+NN][8] | 3*8 | 时分+费率号 | * | * | 日时段表1(最大8个切换) | String[RTC]+Val[HEX] | 20190106新增
|  |  | 02 | [hhmm+NN][8] | 3*8 | 时分+费率号 | * | * | 日时段表2(最大8个切换) | String[RTC]+Val[HEX] | 20190106新增
|  |  | 03 | [hhmm+NN][8] | 3*8 | 时分+费率号 | * | * | 日时段表3(最大8个切换) | String[RTC]+Val[HEX] | 20190106新增
|  |  | 04 | [hhmm+NN][8] | 3*8 | 时分+费率号 | * | * | 日时段表4(最大8个切换) | String[RTC]+Val[HEX] | 20190106新增
04 | 01 | 00 | 00 | [MMDD+NN][12] | 3*8 | 月日+周表号 | * | * | 年时区表(最大12个切换) | String[RTC]+Val[HEX] | 20190106新增
表计常规参数 （扩展为71）
04 | 00 | 04 | 01 | NNNN…NNNN | 最大16字节（1~32位） |  | * | * | TTL 通讯地址 | 表号长度为奇数时，高位自动补零凑足偶数
04 | 00 | 04 | 02 | NNNNNNNNNNNN | 12 |  | * | * | RF 通讯地址（645协议） |  | 不使用
04 | 80 | 00 | 01 | XXXXXXXXXXXX | 12 |  | * |  | 软件版本号（ASC码，12位）
04 | 00 | 0B | 01 | DDhh | 2 | 日时 | * | * | 月结算日
04 | 00 | 0B | 02 | XX | 1 |  | * | * | 结算方式 | 0x01为日结算,0x30为月结算,其他为不结算 | 2019-1-15新增
04 | 00 | 0C | 01 | XXXXXXXX | 4 |  |  | * | TTL 0级密码数据 |  | 不使用
04 | 00 | 0C | 02 | XXXXXXXX | 4 |  |  | * | RF 0级密码数据 |  | 不使用
04 | 80 | 00 | 03 | XXXX | 2 |  | * | * | 继电器拉合闸控制字 | XXXX=A3A3 拉闸命令；XXXX =0000 合闸命令 | 不使用
04 | 00 | 0A | 01 | XXXX | 2 | 小时 | * | * | 负荷记录的间隔时间
END

## 表 A.7 负荷记录数据标识编码表
表 A.7 负荷记录数据标识编码表
ID |  |  |  | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读 | 写 | 数据内容 | 备注
DI3 | DI2 | DI1 | DI0
06 | 01 | 00 | 00 | XXXX | 2 | 条 | * |  | 负荷记录条数
06 | 01 | 00 | 01 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18 |  | * |  | 最近第1条负荷记录数据
06 | 01 | 00 | 02 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18 |  | * |  | 最近第2条负荷记录数据
06 | 01 | 00 | 03 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18 |  | * |  | 最近第3条负荷记录数据
06 | 01 | 00 | 04 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18 |  | * |  | 最近第4条负荷记录数据
06 | 01 | 00 | 05 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18 |  | * |  | 最近第5条负荷记录数据
………………………………………………
06 | 01 | 03 | 83 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18 |  | * |  | 最近第899条负荷记录数据
06 | 01 | 03 | 84 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18 |  | * |  | 最近第900条负荷记录数据
06 | 0A | 00 | 01 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18*5 |  | * |  | 最近5条负荷记录数据 | 20190106新增
06 | 0A | 00 | 02 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18*5 |  | * |  | 最近5条负荷记录数据 | 20190106新增
06 | 0A | 00 | 03 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18*5 |  | * |  | 最近5条负荷记录数据 | 20190106新增
06 | 0A | 00 | 04 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18*5 |  | * |  | 最近5条负荷记录数据 | 20190106新增
06 | 0A | 00 | 05 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18*5 |  | * |  | 最近5条负荷记录数据 | 20190106新增
………………………………………………
06 | 0A | 00 | 59 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 198*5 |  | * |  | 最近5条负荷记录数据 | 20190106新增
06 | 0A | 00 | 5A | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXX.X 电压 XXXX.XX 电流 XXXXXX.XX 最大需量 | 18*5 |  | * |  | 最近5条负荷记录数据 | 20190106新增
END

## 表 A.8 日冻结数据标识编码表
表 A.8 日冻结数据标识编码表
ID |  |  |  | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读 | 写 | 数据内容 | 备注
DI3 | DI2 | DI1 | DI0
05 | 06 | FF | 01 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXXXXX.XX 最大需量 XXXXXX.XX 累计最大需量 XX清需量次数 | 18 |  | * |  | 上1日冻结数据块 | 20190106新增
05 | 06 | FF | 02 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXXXXX.XX 最大需量 XXXXXX.XX 累计最大需量 XX清需量次数 | 18 |  | * |  | 上2日冻结数据块 | 20190106新增
05 | 06 | FF | 03 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXXXXX.XX 最大需量 XXXXXX.XX 累计最大需量 XX清需量次数 | 18 |  | * |  | 上3日冻结数据块 | 20190106新增
05 | 06 | FF | 04 | YYMMDDhhmm XXXXXX.XX 有功总电量 XXXXXX.XX 最大需量 XXXXXX.XX 累计最大需量 XX清需量次数 | 18 |  | * |  | 上4日冻结数据块 | 20190106新增
END

## 表 A.9 工厂扩展相关数据标识编码表
表 A.9 工厂扩展相关数据标识编码表
ID |  |  |  | 数据格式 | 字节 | 单位 | 读 | 写 | 数据内容 | 备注
DI3 | DI2 | DI1 | DI0
80 | 80 | 50 | 01 | XXXXXX.XX NNNN YYMMDDhhmmss | 12 |  | * |  | 当前总电量 继电器状态字 日期时间 |  | 不使用
清零命令部分
08 | 02 | 01 | 00 | 00 | 1 |  |  | * | 需量清零（只清除当前月需量）
08 | 02 | 02 | 00 | FF | 1 |  |  | * | 事件记录清零
08 | 02 | 03 | 00 | 00 | 1 |  |  | * | 负荷记录清零
08 | 02 | 04 | 00 | 00000000 | 4 |  |  | * | 电表清零（所有电量、需量数据，结算、事件、负荷等）
08 | 02 | 05 | 00 | 00000000 | 4 |  | * | * | 厂外状态
08 | 02 | 05 | 00 | 5A000000 | 4 |  | * | * | 工厂状态
00 | 00 | FE | FF | 5555 | 2 |  |  | * | 数据初始化，除校表数据外数据初始化 | 无返回帧，不对用户开放
00 | 00 | FE | FF | 3333 | 2 |  |  | * | 数据初始化（包括校表数据） | 无返回帧，不对用户开放
EE | 00 | 01 | 09 |  | 32 |  | * | * | 误差校准命令 | 共32个字节，分别为： L路增益、相位、小信号偏置、电流偏置； N路增益、相位、小信号偏置、电流偏置； | 不使用
END